2024年沈阳现代化都市圈

职业院校技能大赛

【新型电力系统技术与应用】

实操试题01

- 第一部分 竞赛须知

- 选手须知

- 任务书共 12 页，如任务书出现缺页、字迹不清等问题，及时向裁判示意，进行任务书的更换。

- 考试时间共为 3 小时，请在规定时间内完成任务书所规定的任务要求。

- 遵守赛场纪律，尊重监考或裁判人员，服从安排。

- 竞赛过程中遇到任何问题，必须向现场裁判举手示意，不得扰乱赛场秩序。

- 参赛选手应合作完成竞赛任务规定的工作。

- 设备的安装配置请严格按照现场下发的任务书的要求及标准规范进行操作。

- 在竞赛过程中，参赛选手可提出设备的器件更换要求；如果设备或器件经检测有故障，则当场更换设备，此过程中（从选手举手示意开始到更换完成）造成的时间损失，经裁判长与现场裁判讨论在比赛时间结束后，对该小组进行相应的时间延迟补偿。如设备或器件经检测完好，属选手误判时，设备或器件的认定时间计入比赛时间。

- 选手在执行安装任务时，须对照工艺要求，执行工艺标准不合格时不予验收所属系统的调试结果。

- 在比赛开始30分钟内，完成竞赛平台硬件、软件及工具的检查确认是否正常，并填写现场下发的《赛场物资确认表》，比赛开始30分钟后收取该确认表。

- 设备第一次上电，举手示意裁判请求通电，现场完成上电检测，确认检测无误后，裁判许可后方可通电。

- 选手提交的任务书和竞赛文件资料，用工位号标识到相应位置，必要时按压指纹手印，不得写有姓名或与身份有关的信息，否则成绩无效。

- 任务提前完成后不得提前离场，选手将于比赛规定时间结束后统一离场。

- 竞赛结束时，须断开实训设备上的所有空开，不得对设备设置密码。

- 职业素养与安全意识

- 完成竞赛任务，根据操作规范完成所有竞赛任务，注意用电安全。

- 特种作业时应做好个人防护，不得危险作业。

- 遵循相关操作标准对材料、工具、仪器应规范管理和使合理用。

- 保持竞赛工位、工作台表面整洁，工具摆放、零碎导线等处理符合职业岗位规范要求。

- 竞赛过程中应以节约使用材料，考核成本控制，减少碳排放为原则。

- 遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱护赛场设备及器材。

- 扣分项

- 系统生成的运行记录或文件必须存储到任务书指定的磁盘位置并按照任务书要求进行命名，未按照要求操作的将扣除对应分值。

- 在竞赛过程中，因参赛选手个人操作不当导致设备破坏性损坏或造成事故，扣5分，损坏两次及以上者将被取消竞赛资格。

- 禁止带电违规操作，违反一次扣5分。

- 污染赛场环境、扰乱赛场秩序、干扰裁判工作等违反职业规范的行为，扣5分，情节严重者将被取消竞赛资格。

- 比赛过程中，选手需佩戴安全护具，特种操作时佩戴特种操作护具，若存在违反安全操作的行为，扣5分。

- 第二部分 工程项目背景与任务概述

- 一、工程项目背景

我国是世界能源生产和消费大国。在能源生产和消费中，煤炭约占能源消费构成的 75%，己成为我国大气污染的主要来源。因此，大力开发太阳能、风能、生物质能、地热能和海洋能等新能源和可再生能源利用技术将成为减少环境污染的重要措施之一。

- 拟在某地区构建新型电力系统项目，充分利用光伏发电站、风力发电站，并配备相应的储能设备，要求本系统具备如下功能：

- 风力发系统可为储能系统充电。

- 实现风光储一体化方式的电网运行。

- 保障重要负载持续性供电。

- 需要有配套的保护装置。

- 需要有配套的数据采集、电能计量、通信等装置。

- 需要有配套的站端控制系统。

- 需要配套可再生能源系统运行管理系统。

- 需要有配套的减碳运行管理系统。

- 二、任务概述及作品呈现要求

本赛项需要参赛选手结合项目所在地所提供的可再生能源条件、其电站建设条件及用能需求，按照工作流程、操作规范，完成新型电力系统的搭建；根据节能减排、零碳目标，实现新型电力系统的调试及碳排放管理。详见表2.2.1所述。

表2.2.1任务概述及作品呈现要求

| 序号 | 比赛任务 |  | 考核内容 | 分值 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任务一、 新型电力系统项目实施 | 新型电力系统项目实施 | 考核对新型电力系统的器件应用、系统搭建、线路规划及线缆敷设工艺以等方面的知识及技能。 | 45% |
| 2 | 任务二、 新型电力系统碳排放 管理 | （一）新型电力系统能源调配管理 | 考核对新型电力系统的运行调试。 | 25% |
| 3 |  | （二）减碳运行管理 | 依据零碳目标，从源网荷储的有效利用、能耗的节能减排等方面考核系统的减碳运行管理。 | 25% |
| 4 | 任务三、职业规范与安全生产 | 职业规范与安全生产 | 考核依照业健康安全法规和安全条例进行安全生产的能力； 考核对按照操作规范个人防护用品、工具、设备的正确使用的能力； 考核竞赛过程中对绿色环保原则的贯彻程度； 考核现场5S方面的职业素养。 | 5% |

- 第三部分 竞赛任务

- 任务一、新型电力系统项目的实施（45分）

现阶段已完成勘测与设计工作，设计院已将图纸转交项目施工部，施工部门要根据设计图纸进行施工组织管理。

具体要求如下：

- 分布式能源系统设计

新型电力系统的分布式清洁能源由光伏发电和风力发电组成；其中光伏发电由地面光伏电站及屋顶光伏电站组成，要求每组光伏电站独立可控；风力发电由风机1电站和风机2电站组成，要求独立可控。

- 工程环境平台通讯设计

光伏逐日系统与PLC建立通讯连接，要求PLC能够通过通讯的方式控制光伏逐日系统。

环境平台主控板与PLC建立通讯连接，要求PLC能通过通讯的方式控制环境平台主控板。

注：选手自行对应好工程环境模拟平台与电子中心管控平台的通讯线路。

- PLC与开关按钮盘和继电器的接线要求

PLC的输入端由开关按钮盘按钮控制，PLC输出端控制继电器，PLC输入输出端口对应表如表3.1.1所示。

表3.1.1  PLC输入输出端口分配表

| 输入端口分配表 |  | 输出端口分配表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开关按钮盘按钮 | PLC输入端口号 | PLC输出端口 | 继电器线圈编号 |
| 急停 | X13 | Y0 | KA14 |
| 复位旋转 | X12 | Y1 | KA13 |
| K1 | X11 | Y2 | KA12 |
| K2 | X10 | Y3 | KA11 |
| K3 | X7 | Y4 | KA10 |
| K4 | X6 | Y5 | KA9 |
| K5 | X5 | Y6 | KA8 |
| K6 | X4 | Y7 | KA7 |
| K7 | X3 | Y10 | KA6 |
| K8 | X2 | Y11 | KA5 |
| K9 | X1 | Y12 | KA4 |
| K10 | X0 | Y13 | KA3 |
|  |  | Y14 | KA2 |
|  |  | Y15 | KA1 |

- 继电器接线要求

继电器的编号从左至右依次为KA1——KA14，继电器线圈的控制功能对应关系如表3.1.2所示。

表3.1.2   继电器线圈与控制功能对应表

| 序号 | 继电器线圈编号 | 对应的控制功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KA1 | 蓄电池通断 |  |
| 2 | KA2 | 导轨电源（市电）通断 | 直流负载1为红色直流频闪灯，直流负载2为绿色直流频闪灯，直流负载3为黄色直流频闪灯，交流负载1为红色投射灯，交流负载2为黄色投射灯，交流负载3为蓝色投射灯。 |
| 3 | KA3 | 风光互补控制器输出通断 |  |
| 4 | KA4 | 离网逆变器通断 |  |
| 5 | KA5 | 风力发电机1通断 |  |
| 6 | KA6 | 风力发电机2通断 |  |
| 7 | KA7 | 屋顶光伏电站通断 |  |
| 8 | KA8 | 地面光伏电站通断 |  |
| 9 | KA9 | 直流负载1通断 |  |
| 10 | KA10 | 直流负载2通断 |  |
| 11 | KA11 | 直流负载3通断 |  |
| 12 | KA12 | 交流负载1通断 |  |
| 13 | KA13 | 交流负载2通断 |  |
| 14 | KA14 | 交流负载3通断 |  |

- 数值显示及数据采集要求

- 直流电压表、直流电流表分别测量直流负载输入端电压、电流值；

- 交流电压表、交流电流表测量交流负载两端电压、电流值；

- 三相组合表测量环境平台风力发电机1和风力发电机2的电压及电流值；

- 单相组合表测量环境平台地面光伏电站和屋顶光伏电站的电压及电流值；

- 实现PLC对两块单相组合表和两块三相组合表的数据采集；

- 当同时需要电表采集和继电器控制时，要求线路连接顺序满足先经过电表采集，再经过继电器控制。

- 风光互补控制器设备接线要求

- 风光互补控制器输入端口连接：地面光伏、屋顶光伏电站接入风光互补控制器的太阳能输入端；风力发电机1和风力发电机2的电能接入风光互补控制器的风机端口；完成蓄电池、导轨电源线路连接；

- 风光互补控制器与离网逆变器的连接；

- 交流负载，直流负载线路连接；要求负载用双线控制；交流负载电力线路使用空气开关进行保护；

- 风光互补控制器与PLC建立通讯连接，实现相关功能。

注：

- 通信协议由选手自行确定，既可以参照竞赛参考资料的范例程序，也可自行编写。裁判评判时以功能实现与否作为评判依据，不评价选手代码编写质量，若未实现功能，则相应功能得分为0分。

- 由选手自行合理建立PLC、风光互补控制器及光伏逐日系统之间的物理连接，实现相关功能，连接方式由选手自行确定。

- 系统接线工艺要求

- 设备接线须符合工程接线工艺标准，设备接线牢固、走线合理；

- 设备接线须按照设备上的接口标识进行正确的连接；

- 冷压端子的使用：每根导线的两端都必须使用冷压端子；使用冷压端子时不得出现露铜；

- 某个接线端子需要接入多根导线时，不允许2根及以上导线接入一个冷压端子，每根导线均必须使用一个冷压端子；

- 导线的使用：

- L、24V、12V使用红色导线；N、0V使用黑色导线，控制线路到继电器线圈使用红色导线；线圈到0V使用黑色导线；开关按钮盘与PLC输入端采用黑色导线连接，其余导线颜色由各参赛选手自行确定；

- 号码管的使用：

- 号码管标识号按照提供的标识数码有序连接，号码管标识读序合理、正面朝外易于查看。接线示意图如图3.1.1所示；要求号码管能遮住U型冷压端子的压线钳压痕或遮住管型冷压端子的塑料套管；如图3.1.2所示：

- 图3.1.1 号码管标识号读序示意图（以现场提供为准）

- 图3.1.2 号码管套用示意图（以现场提供为准）

- 布线原则上都应在线槽内，特殊线路需在线槽外布线的导线必须使用缠绕管或扎带整理；接线完成后应盖好线槽盖板；

- 接线须确认标识的输入、输出，正负极，零火等标识，正确连接，以免损害设备，严禁带电接线操作；

- 接线耗材的使用要求：

- 在竞赛现场提供的耗材范围内对耗材进行合理分配及使用，竞赛时不额外提供耗材。

任务二、新型电力系统碳排放管理（50分）

- 本阶段选手作为新型电力系统调试人员，需完成以减碳、零碳为目标的电气系统控制、监控功能的开发调试。方案中开关按钮盘视为本地运行交互设备，组态视为远程控制终端，通过项目系统拓扑对新型电力系统电力的生产和分配完成相应功能，实行优化策略，实现对新型电力系统的监测和对用能的管控；最终完成能源调配、减碳运行管理等工作内容。

- 新型电力系统能源调配管理（25分）

- 根据图3.2.1系统原理图以及整体项目建设要求，完成下列新型电力系统运行策略-本地运行的设计，本地手动/自动操作的功能均由切换按钮左旋时状态完成，选手需根据功能要求完成相应功能的开发调试。

- 图3.2.1系统原理图

- “本地手动操作”界面

- 风能发电投切

- 使用K1按钮，功能为“风能发电投切”，制作可手动控制风能发电投切的功能；即按钮自锁时所有风力供能投入，按钮非自锁时所有风力供能断开；

- 光伏发电投切

- 使用K2按钮，功能为“光伏发电投切”，制作可手动控制负载母联切换的功能；即按钮自锁时所有光伏供能投入，按钮非自锁时所有光伏供能断开；

- “本地自动操作”界面

- 使用K3按钮，制作功能为“互补运行策略”的按钮：

- 同时启动：光伏发电、风力发电、储能、导轨电源（市电）多种类型供电。

- 减碳运行管理（25分）

- 为加快提升能效水平，减少能耗，实现零碳的设计目标。运用新型电力系统的能源结构优势，本地手动/自动操作的功能均由切换按钮右旋时状态完成选手需根据相应设计进行项目技术落实。

- 功能场景一：

- 背景：为改善电能质量，加强电网端稳定运行，间接提高用电效率减少碳排放，现需要将项目中的负载进行按序启动运行，其中负载开启包括直流灯1，直流灯2，直流灯3，交流灯1，交流灯2，交流灯3，交流电机，按钮K1为负载启动按钮。

- 功能：后期管理人员可按下按钮开启上述负载，按下启动按钮后对负载设备进行延长启动，启动单个器件过程时间为1S，按钮解锁后关闭以上单个按钮功能。

- 功能场景二：

- 背景：控制逆变输出状态可以有效的隔离设备的运行安全形态，现将按钮K3作为被控设备控制按钮，需完成对离网逆变器控制继电器的控制操作。

- 功能：按下K3按钮后离网逆变器控制继电器吸合，按钮解锁后离网逆变器控制继电器断开。

- 功能场景三：

- 背景：控制投入不同类型的能源，利用不同能源的发电优势进行综合性发电，可以解决传统单一发电系统的痛点。为既经济又稳定的进行发电，现视按钮K4为被控设备控制按钮，需完成对蓄电池投切继电器的控制操作。

- 功能：按下K4按钮后蓄电池投切继电器吸合，按钮解锁后蓄电池投切继电器断开。

- 功能场景四：

- 背景：在远程监控设备创建“首页”界面；使用增强型按钮制作各界面的转跳按键与返回按键。

- 功能：点击“操作界面”可转跳至操作界面主界面，并界面设置“返回”按键，点击后可返回首页界面；

- 点击“数据采集界面”可转跳至数据采集界面主界面，并界面设置“返回”按键，点击后可返回首页界面

- 点击“数据报表界面”可转跳至数据报表界面主界面，并界面设置“返回”按键，点击后可返回首页界面。

- 功能场景五：

- 背景：将远程监控设备创建“数据采集”界面；可实时显示多种电气数据。

- 功能：制作显示控件，实时同步显示模拟光源的光照强度百分比；

- 制作显示控件，实时同步显示鼓风机的出风量百分比；

- 制作显示控件，实时同步显示光伏逐日系统的运行方向及角度；

- 制作显示控件，实时同步显示当前风速、温度、湿度及光照度；

- 制作显示控件，实时同步显示2个三相电压电流组合表及2个单相电压 电流组合表的采集的风机及光伏电站的电压电流数据。

- 任务三、职业规范与安全生产（5分）

- 参赛选手应具有在职业规范、安全规范、工作计划等方面的职业素养表现。

- 团队应有合作精神，合理地分工，团队配合紧密。

- 选手在作业过程中必须佩戴安全帽，特种作业时佩戴特种作业护具。

- 选手在作业过程中必须遵循工具使用规范使用工具，整齐摆放工具与耗材。

- 选手在作业过程中应控制建设成本，减少不必要的耗材用量，作业全过程以减少碳排放为基调，节能、节料、节时高效完成任务要求。

- 工作完成后保持竞赛工位、工作台表面整洁，工具摆放、闲置耗材等处理符合职业岗位规范要求。

- 选手在作业过程中，应爱护及正确使用设备、工具、仪表仪器需符合职业岗位规范要求。

- 选手在作业过程中不应踩踏工具、耗材、盖板、桥架、器件等动作，无绊倒及受伤事故发生。

- 选手在竞赛过程中应遵照安全用电规范进行用电操作。

- 选手在竞赛过程中应遵守纪律及规则，对裁判及工作人员的尊重。