2024年沈阳现代化都市圈

职业院校技能大赛

新型电力系统技术与应用

理论试题3

注：答案须填写至答题系统；若填写在本试卷上，不进行评分。

- 单项选择题（40道）

- 假定电气设备的绕组绝缘等级是A级，那么它的耐热温度是（   ）

- 120℃

- 110℃

- 105℃

- 100℃

- 变压器内部发出“咕嘟”声，可以判断为（    ） 。

- 过负载

- 缺相运行

- 绕组层间或匝间短路

- 穿芯螺杆松动

- 单相弧光接地过电压主要发生在（   ）的电网中

- 中性点直接接地

- 中性点经消弧线圈接地

- 中性点经小电阻接地

- 中性点不接地

- 熔断器熔体应具有（   ）的特点

- 熔点低，导电性能不良

- 导电性能好，熔点高

- 易氧化，熔点低	熔点低，

- 导电性能好，不易氧化

- 用绝缘电阻表测量吸收比是测量（   ）时绝缘电阻之比，当温度在10〜30℃时吸收比大于1.3时合格

- 15s 和 60s

- 15s 和 45s

- 20s 和 70s

- 20s 和 60s

- 电容器在充电过程中，其（   ）

- 充电电流不能发生变化

- 两端电压不能发生突变

- 储存能量发生突变

- 储存电场发生突变

- 继电保护对发生在本线路故障的反应能力叫（   ）

- 快速性

- 选择性

- 灵敏性

- 可靠性

- 铅酸蓄电池正常时，正极板为（   ）

- 深褐色

- 浅褐色

- 灰色

- 黑色

- 蓄电池负极板，正常时为（    ）

- 深褐色

- 浅褐色

- 灰色

- 黑色

- 如听到运行中的变压器发生均匀的“嗡嗡”声则说明（  ）

- 变压器正常

- 绕组有缺陷

- 铁芯有缺陷

- 负载电流过大

- "电力系统为了保证电气设备的可靠运行和人身安全，无论是发、供、配电设备必须可靠（ ）。

- 接地

- 防雷

- 防止过电压

- 防止大电流

- SF6气体灭弧能力比空气大（   ）倍

- 30

- 50

- 80

- 100

- 电动机铭牌上的温升是指（   ）

- 电动机工作的环境温度

- 电动机的最高工作温度

- 电动机的最低工作温度

- 电动机绕组最高允许温度和环境温度之差值

- 人体电阻因人而异，通常为（   ）

- 10〜106kΩ

- 10〜107kΩ

- 10〜105kΩ

- 10〜103kΩ

- 配电装置中，代表A相相位色为（   ）

- 红色

- 黄色

- 淡蓝色

- 绿色

- 若电气设备的绝缘等级是B级，那么它的极限工作温度是（   ）

- 100℃

- 110℃

- 120℃

- 130℃

- 在油断路器中，灭弧的最基本原理是利用电弧在绝缘油中燃烧，使油分解为高压力的气体，吹动电弧，使电孤被（ ）冷却最后熄灭。

- 变粗

- 变细

- 拉长

- 变短

- 多晶硅组件需保证使用（  ），功率衰减不超过20%。

- 1年

- 2年

- 5年

- 25年

- 在一定的条件下，光伏组件中缺陷区域成为负载，消耗其它区域所产生的能量，导致局部过热，这种现象称为(   )，严重时，会导致电池局部烧毁、焊点熔化、栅线毁坏、封装材料老化等永久性损坏。

- 热板效应

- 热斑效应

- 木桶效应

- 光电效应

- 在光伏电站运维过程中，为了检测分析太阳能电池填充因子、最大功率等参数，应该采用（  ）测量仪器

- 绝缘电阻表

- 太阳能电池测试仪

- 电能质量分析仪

- 钳形数字万用表

- 在光伏电站运维过程中，为了检测分析电网运行质量，应该采用（   ）测量仪器。

- 红外热像仪

- 太阳能电池测试仪

- 电能质量分析仪

- 便携式EL检测仪

- 在光伏电站运维过程中，为了检测分析电池组件的隐裂、碎片、虚焊、黑片、断栅及混档等各类缺陷，应该采用（  ）测量仪器。

- 太阳能电池测试仪

- 钳形数字万用表

- 电能质量分析仪

- 便携式EL检测仪

- 在光伏电站运维过程中，为了检测汇流箱每个支路的电流大小进行测试，判断各支路的发电情况和效率的高低，应该采用（   ）测量仪器。

- 红外热像仪

- 太阳能电池测试仪

- 电能质量分析仪

- 便携式EL检测仪

- 下列哪种仪器可用来测量逆变器输出的交流频率（    ）

- 太阳能电池测试仪

- 数字万用表

- 数字钳形表

- 绝缘电阻表

- 下列关于交接班责任与考核说法错误的是（      ）

- 由于未认真执行交接班制度接班不清，接班后发生问题由接班人负责，但未检查到或问题扩大时由接班值负责。

- 由于交班人员未做记录也没有交待而造成后果者，由交班人员负全部责任；有意弄虚作假者一经查明，严肃处理。

- 属交班人员未按照本规定要求进行交班或隐瞒事件真相而发生的安全事件由交班值负全部责任。

- 属接班人员未按照本规定要求进行接班而发生安全事件由接班值负全部责任。

- “禁止攀登，高压危险”标志牌应该悬挂在（      ）

- 组件阵列处

- 逆变器处

- 直流配电柜处

- 户外高压配电装置构架与爬梯上

- 光伏电站设备缺陷按其影响程度分为A、B、C、D 四类(由高到低)，（   ）类缺陷指设备在生产过程中发生影响发电单元出力或导致一个发电单元停电的缺陷，此类缺陷若不及时消除，将对发电量产生直接影响。

- A

- B

- C

- D

- 下列关于电站设备缺陷管理要求说法错误的是（   ）

- 缺陷A类是由光伏电站当班值长请示电站负责人。对光伏电站无条件处理的缺陷，需委托检修单位进行处理。

- 缺陷B类是由电站、检修单位制定消缺方案和防止缺陷扩大的措施，作为计划检修项目落实到检修计划中尽快处理。

- 缺陷C类是检修单位安排维护人员处理。

- 缺陷D类是光伏电站安排维护人员处理。

- 下列不属于电站设备异动情况的是（    ）

- 更改电站送出线路接线方式、主接线方式。

- 设备、系统中标准件的更换。

- 站用电系统、直流系统、不间断电源系统改进。

- 更改电站主要设备的型式、规格、容量、参数和特性。

- 下列关于光伏电站工器具管理说法错误的是（   ）

- 光伏电站仅对公用工器具、个人工器具进行登记，并要求分别建立工器具台帐。

- 统计后的工器具台帐由电站统一管理，并指定专人妥善保管。

- 工器具的领用采取以旧换新方式，以工器具台帐作为以旧换新的依据，台帐以外的工器具不予更换。

- 如实统计台帐，统计后的台帐作为工器具报废、增补以及检查校验的依据。

- 某地太阳资源是1200KWh/m2，那么该地区的日峰值日照时数为（   ）

- 1200h

- 333.3MJ/m2

- 3.29h

- 333.3MJ/m2

- 某地太阳资源是1200KWh/m2，那么该地区的年峰值日照时数为（    ）

- 3.29h

- 1200h

- 大于3.29h

- 333.3MJ/m2

- 某地水平面年太阳总辐射为1200KWh/m2，组件倾斜面年总辐射为1300 KWh/m2，标准辐射强度为1000W/m2，那么100kwp的光伏电站，年理论直流发电量为（   ）KWh。

- 120000

- 130000

- 12000

- 13000

- 某地水平面平均日峰值日照时数为3.5h，组件倾斜面平均日峰值日照时数为3.6h，标准辐射强度为1000W/m2，那么100kwp的光伏电站，年理论直流发电量为（    ）KWh

- 3.5

- 3.6

- 127750

- 131400

- 某地100KWp固定倾斜光伏发电系统，水平面平均日峰值日照时数为3.5h，组件倾斜面平均日峰值日照时数为3.6h，标准辐射强度为1000W/m2，年发电量为12万KWh，那么该电站等效满负荷发电小时数为（   ）h。

- 3.5

- 3.6

- 1200

- 1300

- 在电站运维过程中，交接班时如遇倒闸操作，应由（   ）负责完成：要处理事故或进行倒闸操作时，不得进行交接班；交班时发生事故，停止交接班并由交班人员处理。

- 接班人员

- 交班人员

- 值班员

- 站长

- 在进行光伏电站检修时，已停电的设备开关操作手柄必须挂（   ）等相关标志牌，并按规定装设短路接地线，坚持谁停电，谁送电。

- 止步，高压危险

- 禁止合闸

- 有人工作，禁止送电

- 安全用电

- 在关停电力设备进行检修（倒闸操作）时，必须（    ），并做好安全防护措施。

- 三人在场, 一人监护、一人操作，一人记录

- 两人在场，一人记录、一人操作

- 三人在场, 一人记录、两人操作

- 两人在场，一人监护、一人操作

- 下列关于光伏组件技术要求说法不当的是（  ）

- 组件主要性能参数在标准测试条件下（大气质量 AM 1.5、1000 W/m2的辐照度、25℃的电池工作温度）进行测试。

- 组件具备较好的低辐照性能，应提供 200-1000 W/m2的组件 IV 测试曲线和测试数据。

- 组件应具备良好的抗潮湿能力，组件在雨、雾、露水等户外条件下能正常工作，满足绝缘性能相关标准要求。

- 同一规格同一功率组件成品应按照电流分档，分档精度不低于 1 A。

- 在进行光伏组件更换时，下列哪些说法不当的是（    ）

- 更换前，必须关闭逆变器直流侧开关，断开逆变器连接插头，并悬挂安全标示牌；

- 更换后，必须测量开路电压，确认开路电压与逆变器匹配，并记录。

- 更换后，无需再对组件和支架接地进行检测；

- 更换前，断开故障电池组件与串联电池组串的连接插头，更换组件。

- 多项选择题（30道）

- 在电气设备上操作，保证安全的措施有（     ）

- 工作票制度

- 工作许可制度

- 工作监护制度

- 工作间断、转移和终结制度

- 下列哪些是光伏运维工作中保证安全的技术措施。（     ）

- 停电

- 验电

- 装设接地线

- 悬挂标识牌

- 人体触电按照触电的方式可分为哪几种？（     ）

- 单相触电

- 两相触电

- 三相触电

- 跨步电压触电

- 事故处理的“四不放过”原则的内容是什么？（     ）

- 事故原因不清楚

- 事故责任人和应受教育者未受教育

- 没有采取防范措施的

- 事故责任人未受到处罚的

- 设备处于（  ）状态下应加强机动巡回检查

- 大小修或缺陷处理后

- 大风、雷雨、大雪、结冰等异常天气

- 设备正常运行状态

- 设备超铭牌运行

- 通过10（6）kV电压等级并网的光伏发电系统，在正常运行情况下，光伏发电系统向电网调度机构提供的信号至少包括：（     ）

- 光伏发电系统离网状态

- 光伏发电系统有功和无功输出、发电量、功率因素

- 并网点的电压和频率、注入电力系统的电流

- 变压器分接头档位、主断路器开关状态等

- 光伏逆变器采用的孤岛检测方法有哪几种？（        ）

- 主动式检测

- 专业检测

- 被动式检测

- 抽样检测

- 并网逆变器的主要功能除了直流检测、直流接地检测外有哪些？（     ）

- 通讯检测

- 最大功率跟踪

- 防孤岛检测

- 自动电压调整

- 智能光伏防雷汇流箱配置的主要设备有哪些？（     ）

- 直流熔断器

- 直流断路器

- 防雷保护器

- 智能检测模块

- 光伏组件的清洗工作建议在什么时候进行，以减少发电量的损失。（      ）

- 清晨

- 雨天

- 傍晚

- 夜间

- 光伏组件一般多长时间检查一次或在什么情况下应该检查（      ）

- 季度

- 大风

- 冰雹

- 雨雪

- 电力系统的过压可分为哪几种？（     ）

- 大气过电压

- 工频过电压

- 操作过电压

- 谐振过电压

- 衡量电能质量的指示通常时哪些？	（     ）

- 电压

- 电流

- 频率

- 波形

- 导体的电阻大小与下列哪些因素有关？（     ）

- 材料

- 长度

- 截面积

- 温度

- 正弦交流电路中有哪三中电功率？（     ）

- 实时功率

- 视在功率

- 有功功率

- 无功功率

- 运维交接班中的“三交”指的是？（     ）

- 现场交接

- 书面交接

- 口头交接

- 临时交接

- 下列哪些是逆变器并网成功的的条件（     ）

- 与电网电压相同

- 与电网频率相同

- 与电网相位相同

- 与电网相序相同

- 电力电缆巡视检查项目有哪些？（     ）

- 检查电缆及终端盒有无渗漏油

- 绝缘子是否清洁完整

- 外露电缆的外皮是否完整

- 外皮接地是否良好

- 直流汇流箱的运行与维护应符合以下规定（    ）。

- 直流汇流箱不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象

- 汇流箱的外表面安全警示标识应完整无破损

- 直流汇流箱内各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象

- 汇流箱内的高压直流熔丝的规格应符合设计规定

- 光伏发电系统按类别可分为那几种？（     ）

- 工作接地

- 保护接地

- 防雷接地

- 电源接地

- 电击是指电流通过人体内部，破坏人体内部组织，影响呼吸系统、心脏及神经系统的正常功能，甚至危及生命。按照人体触电的方式和电流通过人体的途径，电击触电可以分为（  ）。

- 单相触电

- 两相触电

- 跨步电压触电

- 电伤

- 下列哪些因素可能导致触电事故发生的原因是（     ）

- 缺乏电气安全知识，触及带电的导线，如用湿手去拔插头。

- 违反操作规程，如在没有任何防护措施的情况下带电作业。

- 设备不合格，安全距离不够，如大型电器外壳没有接地、没有采取必要的安全措施在高压线附近进行作业。

- 由于用电设备管理不当，使绝缘损坏，发生漏电，人体碰触漏电设备外壳。

- 电能既能造福于人类，也可能因用电不慎而危害人民的生命和国家的财产，在停电工作中的安全技术措施有哪些（  ）

- 切断电源必须按照停电操作顺序进行，来自各方面的电源都要断开，保证各电源有一个明显断点。

- 停电检修的设备或线路，必须验明电气设备或线路无电后，才能确认无电，否则应视为有电

- 对于可能送电到检修的设备或线路，以及可能产生感应电压的地方，都要装设临时地线。

- 停电工作时，对一经合闸即能送电到检修设备或线路开关和隔离开关的操作手柄，要在其上面悬挂“禁止合闸，线路有人工作”的警告牌，必要时派专人监护或加锁固定。

- 下列关于发生触电时，解脱电源做法正确的是（  ）

- 如果接触电器导致触电，应立即断开近处的电源，可就近拔掉插头，断开开关或打开保险盒。

- 如果碰到破损的电线而触电，附近又找不到开关，可用干燥的木棒、竹竿等绝缘工具把电线挑开，挑开的电线要放置好，不要使人再触到。

- 如一时不能实行上述方法，触电者又趴在电器上，可隔着干燥的衣物将触电者拉开，此时抢救者脚下最好垫有干燥的绝缘物。

- 在脱离电源过程中，如触电者在高处，要防止脱离电源后跌伤而造成二次受伤。

- 下列关于触电现场急救方法说法正确的（  ）

- 发生触电时，应组织人力，第一时间将病人送入医院救治。

- 病人神志清醒，但感乏力、头昏、心悸、出冷汗，甚至有恶心或呕吐。此类病人应就地安静休息；情况严重时，小心送往医疗部门，请医护人员检查治疗。

- 病人呼吸、心跳尚在，但神志昏迷。此时应将病人仰卧，周围的空气要流通，并注意保暖。除了要严密地观察外，还要作好人工呼吸和心脏挤压的准备工作。

- 如经检查后，心跳停止的，则用体外人工心脏挤压法来维持血液循环；如呼吸停止，则用口对口的人工呼吸法来维持气体交换；如呼吸、心跳全部停止时，则需同时进行体外心脏挤压法和口对口人工呼吸法，同时向医院告急求救。在抢救过程中，任何时刻抢救工作不能中止，即便在送往医院的途中，也必须继续进行抢救，直到心跳、呼吸恢复。

- 在光伏电站的运维过程中经常需要对部分设备进行检修和更换，在检修和施工过程中对设备的不当操作很容易发生直流拉弧。那么在光伏发电系统中哪些环节可能发生直流拉弧（  ）。

- 直流汇流箱

- 交流配电柜

- 组串的开关和连接线

- 组串式逆变器

- 在光伏电站运维过程中，那些因素可能导致运维危险的（  ）

- 组件钢化玻璃自爆

- 组件的“热斑效应”及自燃现象

- 线缆的虚接、老化

- 电气设备进水或者异物

- 下列属于光伏电站检修过程中的危险源的是（  ）

- 电气设备进水

- 直流拉弧

- 组件钢化玻璃自爆

- 检修触电

- 下列关于钳形数字万用表使用方法说法正确的是（       ）

- 使用前应熟悉钳形数字万用表各项功能，根据被测量的对象，正确选用档位、量程及表笔插孔。

- 在测量直流电压的测量时，首先将黑表笔插进“COM”孔，红表笔插进“VΩ”孔；把档位打到直流电压档；把两只表笔接电源两端，即可测量直流电压大小。如果在数值左边出现“-”，则表明表笔极性与实际电源极性相反，此时红表笔接的是负极。

- 在测量电路参数时，必须切断被测电路的电源，不得带电测量。

- 使用万用表进行测量时，要注意人身和仪表设备的安全，测试中不得用手触摸表笔的金属部份，不允许带电切换档位开关，以确保测量准确，避免发生触电和烧毁仪表等事故。

- 下列关于钳形数字万用测量电能参数说法正确的是（      ）

- 测量交流电压时，首先将黑表笔插进“COM”孔，红表笔插进“VΩ”孔；把档位打到交流档“V～”；把两只表笔接电源两端，即可测量直流电压大小。如果在数值左边出现“-”，则表明表笔极性与实际电源极性相反，此时红表笔接的是负极。

- 测量电流时，先选择电流测量档位，按动扳手，打开钳口，放入被测电流所通过的导线，松开扳手，即可测量导线电流。

- 测量电阻时，当被测对象电路通电后，将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中，把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程，用表笔接在所测电路或器件的两端，即可测量电阻。	测量温度测时，把旋钮打旋到“℃/℉”档位，把温度传感器接触被测物体，即可测量温度。

- 光伏发电系统中，一般电缆比环境温度高5~10℃，电缆接头比环境温度高10~20℃，逆变器外壳比环境温度高10~20℃，逆变器散热器比环境温度高10~30℃，电气开关比环境温度高15~20度，如果超过较多，就说明有故障。

- 判断题（30道）。正确填√，错误填×。

- 使用金属边框的光伏组件，边框可以不接地。 （     ）

- 救护触电伤员切除电源时，有时会同时使照明失电，因此应同时考虑事故照明、应急灯临时照明。 （     ）

- 作业场所的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，工作人员的服装应合身，整齐。 （     ）

- 现场使用的安全工具和器具应合格并符合有关要求。 （     ）

- 各类作业人员接受了相应的安全生产教育和岗位技能培训，即可上岗。 （     ）

- 某副总经理驱车路过作业场所，发现杆上作业的小王未系安全带，由于时间关系未能停车教育小王，但第二天他便让小王下岗了。 （     ）

- 电压等级等于1000V的和高于1000V的电气设备，都是高压电气设备。 （     ）

- 专责监护人应是具有相关工作经验、熟悉设备情况和《安规》的人员。 （     ）

- 专责监护人临时离开工作现场时应通知被监护人停止工作或离开工作现场。 （     ）

- 带电部分在工作人员后面、两侧、上下，且无可靠安全措施的设备，必须停电。 （     ）

- 一个工作负责人只能发1张工作票，工作票上所列的工作地点，以1个电气连接部分为限。 （     ）

- 光伏电池的转化效率定义为光伏电池受光照时的最大输出功率与照射到光伏电池上的太阳能量功率的比值。 （     ）

- 逆变器除具有将直流转换成交流的功能外，还应具有最大限度发挥光伏电池性能以及系统故障的动作的功能。 （     ）

- 为了防止光伏发电直流电源系统因雷击过电压或操作过电压对设备造成损坏的只需在防雷汇流箱中正负极加装防雷保护器即可。 （     ）

- 光伏组件串是指在光伏发电系统中，将若干个光伏组件并联后，形成具有一定直流输出电压的电路单元。 （     ）

- 光伏逆变器的启动程序是先合交流断路器在合直流断路器。 （     ）

- 太阳能电池片被参杂了磷的那部分称为N区	。 （     ）

- 在电感、电容性设备上作业前或进入其围栏内工作时，应将设备充分接地放电后方可进行。 （     ）

- 遇到电气设备着火时应立即将有关设备的电源切断，然后在进行灭火。 （     ）

- 电力系统发生短路时，其短路电流称为感性电流，而空载线路的空载电流称为容性电流。 （     ）

- 光伏组件方阵防雷保护器应有效,并在雷雨季节到来之前进行检测。 （     ）

- 光伏组件方阵的设计,就是按照用户的要求和负载的用电量及技术条件计算太阳能电池板组件的串并联数。 （     ）

- 光伏组件方阵的放置形式和放置角度对太阳能光伏发电系统接收到的太阳辐射影响不大。 （     ）

- 支架表面的防腐涂层，不应出现开裂和脱落现象，否则应及时补刷。 （     ）

- 在制作多晶硅太阳能电池时，将作为原料的高纯硅不提纯成单晶而是将其熔化后浇铸成正方形的硅锭。 （     ）

- 直流汇流箱防雷器如果失效，对设备没有影响。 （     ）

- 定期将交流输出侧断路器断开一次，逆变器应延时向电网馈电。 （     ）

- 在紧急情况下时，可以使用“紧急按钮”关断逆变器交流侧供电。 （     ）

- 逆变器模块损坏的主要原因有过压、过流、过温。 （     ）

- 每年至少一次对数据传输系统中输入数据的传感器灵敏度进行校验。 （     ）